张槎新厂区空调保养清单

委托单位：佛山市国星光电股份有限公司

项目名称：张槎新厂区空调设备（系统）维护保养

签约地点：佛山市

张槎新厂区空调保养清单

委托单位（甲方）：佛山市国星光电股份有限公司

承接单位（乙方）：

为确保甲方的中央空调及制冷设备（系统）正常运转，使制冷设备经常处于良好的工况下工作，从而达到延长设备（系统）的使用寿命，节约电能，降低运行费用和提高制冷质量和空调质量的目的，甲方委托乙方对佛山市国星光电股份有限公司新厂区的空调制冷设备及水质处理进行维护保养报价。

第一条  维护保养范围及数量：（详见附件1）

a)中央空调未端制冷设备包括：风机盘管；鲜风系统；排风系统；鲜风柜机；冷水柜机；水泵；冷却水塔及配套散热电机；控制电柜；温控器及三速开关、电动二通阀、微积分比例阀、系统管道阀门。

b)循环水系统包括：制冷主机组冷却、冷冻循环水系统全年水质处理。

c)F栋宿舍分体式空调机设备（让利客户免费维保）。

第二条   维护保养工作内容：（详见附件2）

- 建立档案：乙方会同甲方有关人员对有关图纸及技术资料进行整理，对有关设备的安装时间、使用用途、使用情况、技术性能进行归类整理，摸清情况，为维护保养提供依据。对不同的设备，特别是关键设备（如冷水机组）根据使用时间及性能进行保养设计，协助在使用空调季节期间，乙方必须每月组织一次由经验丰富的制冷空调技术人员组成小组对设备运转的原始数据及情况进行分析总结，对隐患提出处理意见，并每月写成书面报告呈交甲方。甲方完善全年的保修保养全盘考虑，合理安排，最大限度降低因设备维修保养造成对甲方的日常工作影响。

- 每年在“五一”或“十一”节假日期间进行年度一次大检修，同时提交年度检修报告，协助甲方制订下年度大、中修工作计划。

- 详细维护保养工作内容见附件一和附件二。

- 应急维修服务方式：

乙方必须尽量减少空调设备故障发生率，从而减少对甲方正常工作影响。当空调系统发生突发性故障时，乙方必须在接到故障通知1小时内（一般以电话通知）赶到现场进行抢修，如乙方接到甲方维修通知后，不能实施有效抢修或不依时到达现场抢修，每次罚款300.00元（罚款从当年度维护保养费用内扣除）。

第三条、维护保养要求

1、提供日间（8.00-17:30）驻点不小少3人，下午17.30-次日早上8.00驻点不少于1人进行空调设备维护、管理、保养服务及空调设备紧急事故应急处理；并做好资料存档；

鉴于驻点人员岗位的特殊性，对派出的驻点人员有如下要求：

1.1具有良好的职业道德和良好的思想品德，忠于职守、遵纪守法。

具有较好的专业素质、能熟练掌握本空调系统的操作知识和维修保养技能。

1.2驻点人员均为乙方员工，与甲方之间不存在劳动合同或雇佣关系，但要遵守甲方相关纪律、安全规范。所有人员穿着甲方公司工作服，应衣着整齐，佩戴工作证，文明施工，礼貌待人。

1.3驻点人员必须具备工作范围内需要具备的相关资质等级证书（包括但不限于制冷证、电工证、高空作业证及其他一切工作所需相关证书），必须提交身份证复印件、公司的介绍信及相关等级证书证明文件备案，如有变动，应及时向甲方管理部门报告，办理有关变更证明文件。

1.4驻点人员工作不称职，或甲方管理部认为不合格者，或违反有关规章制度等行为，乙方立即予以辞退，并在2个工作日内更换合格的驻点人员。对出现违法行为的应送司法机关查办。

第四条  维护保养工作质量：

1、维护保养工作质量标准：建立本工程的质量责任制度和质量管理标准程序，实施全面质量管理，维护保养工作内容必须达到国家空调工程质量行业标准。整个空调系统的保养按照附件一要求持续进行，保证各类型设备正常工作、无异常声音及振动、无泄漏等，其中系统中水处理质量指标按附件八来执行。

2、乙方可以优惠价向甲方提供优质原装设备零备件，并对所提供零备件质量担保。

3、乙方应按照合同附件一中的《预防性保养工作项目》完成，每月把所做保养的记录如实填写在表格（附件三、四、五、六、七、九、十、十一）后交给甲方存档；在保养过程中发现的隐患问题要及时告知甲方，马上制定解决方案。

第五条  双方的责任及义务：

一、甲方的责任及义务

- 派人员协调保修保养有关事宜，现场提供用电、用水场地。

- 设备（系统）维修所须要更换的零配件及材料由甲方提供或由乙方另行报价，在征得甲方同意后实施代购。

- 按本合同要求依时支付中央空调制冷设备维护保养费用。

- 每月对乙方的维保状况进行监督检查，发现乙方未能按合同附件中的保养项目完成，每次每项处罚乙方500元（罚款从当年度维护保养费用内扣除），另乙方必须立即进行改善。

二、乙方的责任及义务：

1、必须按本维护保养合同所规定的内容进行工作，以确保整个中央空调系统处于良好的工况上工作，以达到节能和延长设备及系统使用寿命的两个主要目的。

2、乙方应保障甲方的中央空调设备系统工作正常，保养项目的各种运行参数符合甲方使用要求或技术要求。

3、维修人员及维修工具由乙方负责。

4、乙方人员在施工期间需做好一切安全防护措施，不得损坏甲方所有设备，如发生人员意外及财产损失则由乙方承担所有责任。

5、在维护保养期内每年定期所更换的配件（包括冷冻油、油过滤器、干燥过滤器），由乙方负责处理，回收。

6、在维护保养期内，中央空调制冷主机设备及制冷系统如发生故障，乙方负责免费维修，如要另外更换零配件等材料，费用则由甲方负责。

7、主机有隐患及故障时，应马上派出专业技术人员进行维修保养。

8、乙方人员应遵守甲方的管理规定，佩戴工号牌进入甲方场地工作，否则不予以进入，因此造成的后果，由乙方负责。

9、乙方维修人员进入施工现场需经得甲方同意，乙方需调换维修人员也需经得甲方同意。

10、在日常维护中，如发现有故障隐患或设备已到期限要进行维护检修或更换零部件的，应立刻告知甲方，并向甲方出具书面通知书通知甲方，甲方必须在收到通知书后四十八小时内给予乙方回复处理意见（紧急事件应在收到乙方书面通知或电话通知后1~2小时内回复，乙方在电话通知甲方后，应尽快补全书面通知给甲方）。若因乙方未能提前告知甲方而造成设备的损坏，由乙方负责对造成损坏的设备进行无条件修复；如果甲方未能及时回复处理方案的，而导致设备损坏，则由甲方承担该项维修费用，乙方以优惠报价给甲方进行换件维修。

11、如由于乙方保养不到位或未及时提醒甲方而造成甲方设备损失的，由乙方负责对造成损坏的设备进行无条件修复。以下因素除外：设备内部部件的自然损坏（如轴承的磨损、线圈的烧毁、控制电路板以及耗材等）、设备由于高压保护失灵导致高压压力溶塞破裂、设备高低压连接管破裂等、甲方人员操作不当、不可抗力因素（自然灾害、战争等）和由于压缩主机连接管的金属疲劳而出现突发故障爆裂。

12、机组因自然出现故障如需大修（例如：更换叶轮或绕电机线圈等）乙方酌情适当收取维修人工费。

第六条  违约责任：

1、如乙方未能全面履行合同内容，经甲方书面三次通知仍未达到要求，甲方可单方终止本合同，乙方须退回已收的维护保养费。

2、甲方如未能按合同约定时间支付进度款，每拖延一天，按付款额的1%支付滞纳金给乙方。

第七条 解决争议的方法：

双方发生争议时应尽量友好协商解决，若协商不成，则提交原告当地人民法院诉讼解决。

甲  方：佛山市国星光电股份有限公司   乙  方：

负责人：                             负责人：

经办人：                             经办人：

地  址： 佛山市禅城区华宝南路18号   地  址：

电  话：                             电  话：

日  期：       年    月     日       日  期：       年    月     日

附件一：

空 调 设 备 配 置 表

带“※”的为需维护保养空调设备

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 冷量（KW） | 总冷量（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷水机组1200RT(带机载启动柜)CVHG1100 | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 2 | 离心式冷水机组600RT(带机载启动柜)CVHG565 | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 3 | 卧式离心式冷却水泵（KTP250-200-320） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 4 | 卧式离心式冷却水泵（KTP300-250-320） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 5 | 卧式离心式冷冻水泵（KTP200-150-400） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 6 | 卧式离心式冷冻水泵（KTP300-250-400） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 7 | 主机控制柜 | 套 | 5 |  |  | ※ |
| 8 | 冷却、冷冻水泵控制柜 | 套 | 5 |  |  | ※ |
| 9 | 水箱安装 玻璃钢膨胀水箱 有效容积2m3 | 个 | 1 |  |  | ※ |
| 10 | 横流式方形低噪声冷却塔 | 台 | 7 |  |  | ※ |
| 二 | 西座1-6层未端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK-80T)（带加湿） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 2 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK-120T) （带加湿） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 3 | 离心式送排风柜 （型号：KPG15） | 台 | 6 |  |  | ※ |
| 4 | 离心式送排风柜 （型号：KPG20） | 台 | 6 |  |  | ※ |
| 5 | 离心式送排风柜 （型号：KPG30） | 台 | 15 |  |  | ※ |
| 6 | 离心式送排风柜 （型号：KPG35） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 7 | 离心式送排风柜 （型号：KPG40） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 8 | 离心式送排风柜 （型号：KPG50） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 9 | 离心式送排风柜 （型号：KPG60） | 台 | 5 |  |  | ※ |
| 10 | 离心式送排风柜 （型号：KPG70） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 11 | 离心式送排风柜 （型号：KPG80） | 台 | 13 |  |  | ※ |
| 12 | 离心式送排风柜 （型号：KPG100） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 13 | 离心式送排风柜 （型号：KPG120） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 14 | 离心式送排风柜 （型号：KPG140） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 15 | 离心式送排风柜 （型号：KPG150） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 16 | 组合式空气处理机组ZK150-8M（冷量：138KW） | 台 | 1 | 138.00 | 138.00 | ※ |
| 17 | 组合式空气处理机组ZK200-8M（冷量：180KW） | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 | ※ |
| 18 | 组合式空气处理机组ZK350-8M（冷量：322KW） | 台 | 1 | 322.00 | 322.00 | ※ |
| 19 | 组合式空气处理机组ZK400-8M（冷量：359KW） | 台 | 1 | 359.00 | 359.00 | ※ |
| 20 | 组合式空气处理机组ZK500-8M（冷量：452.30KW） | 台 | 1 | 452.30 | 452.30 | ※ |
| 21 | 组合式空气处理机组ZK600-8M（冷量：550KW） | 台 | 3 | 550.00 | 1650.00 | ※ |
| 22 | 吊顶柜式风机盘管机组（型号：KDG040-6HHJTR）（冷量：31KW） | 台 | 6 | 31 | 186 | ※ |
| 23 | 吊顶柜式风机盘管机组（型号：KDG090-6HHTL）（冷量：72.5KW） | 台 | 12 | 72．5 | 870 | ※ |
| 24 | 风机盘管 (型号：FP400) （冷量：3.95KW） | 台 | 1 | 3.95 | 3.95 | ※ |
| 25 | 风机盘管 (型号：FP600) （冷量：5.96KW） | 台 | 1 | 5.96 | 5.96 | ※ |
| 26 | 风机盘管 (型号：FP700) （冷量：6.62KW） | 台 | 5 | 6.62 | 33.10 | ※ |
| 27 | 风机盘管 (型号：FP800) （冷量：7.58KW） | 台 | 19 | 7.58 | 144.02 | ※ |
| 28 | 风机盘管 (型号：FP1000) （冷量：9.52KW） | 台 | 44 | 9.52 | 418.88 | ※ |
| 29 | 风机盘管 (型号：FP1200) （冷量：10.80KW） | 台 | 21 | 10.80 | 226.80 | ※ |
| 30 | 风机盘管 (型号：FP1400) （冷量：12.60KW） | 台 | 239 | 12.60 | 3011.4 | ※ |
| 31 | 美的天花面(型号：FP-170XD) （冷量：9.8KW） | 台 | 14 | 9.8 | 137．2 |  |
| 32 | 离心式送风柜（变频风机及带变频控制）KPG220 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 吊顶式除湿机CFD600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 离心式送风柜（变频风机及带变频控制）KPG70 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 吊顶式超声波加湿组合新风机ZK120-T | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 吊顶式除湿机FD15 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 组合式空调柜机(ZK250-8M)( 冷量：185KW） | 台 | 1 | 185 | 185 |  |
| 38 | 离心式送风柜（变频风机及带变频控制）KPG60 | 台 | 4 |  |  |  |
| 39 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 组合式空调柜机(ZK350-8M)( 冷量：260KW） | 台 | 1 | 260 | 260 |  |
| 41 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG0160 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG80 | 台 | 1 |  |  |  |
| 43 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG40 | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG20 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 离心式排风柜（变频风机及带变频控制）KPG30 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 四向出风风机盘管FP1400KM4 | 台 | 39 | 12.5 | 487.5 |  |
|  | 小计 （2546冷吨） |  |  |  | 8937.51 | ※ |
| 二 | 西座7层未端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK-60T) （带加湿） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 2 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK-100T) （带加湿） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 3 | 离心式送排风柜 （型号：KPG20） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 4 | 离心式送排风柜 （型号：KPG30） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 5 | 离心式送排风柜 （型号：KPG40） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 6 | 离心式送排风柜 （型号：KPG50） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 7 | 离心式送排风柜 （型号：KPG60） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 8 | 离心式送排风柜 （型号：KPG70） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 9 | 离心式送排风柜 （型号：KPG80） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 10 | 离心式送排风柜 （型号：KPG100） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 11 | 离心式送排风柜 （型号：KPG120） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 12 | 离心式送排风柜 （型号：KPG140） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 13 | 离心式送排风柜 （型号：KPG150） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 14 | 组合式空气处理机组ZK150-8M（冷量：138KW） | 台 | 1 | 138.00 | 138.00 | ※ |
| 15 | 组合式空气处理机组ZK600-8M（冷量：550KW） | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 | ※ |
| 16 | 风机盘管 (型号：FP700) （冷量：6.62KW） | 台 | 2 | 6.62 | 13.24 | ※ |
| 17 | 风机盘管 (型号：FP800) （冷量：7.58KW） | 台 | 1 | 7.58 | 7.58 | ※ |
| 18 | 风机盘管 (型号：FP1000) （冷量：9.52KW） | 台 | 6 | 9.52 | 57.12 | ※ |
| 19 | 风机盘管 (型号：FP1200) （冷量：10.80KW） | 台 | 3 | 10.80 | 32.40 | ※ |
| 20 | 风机盘管 (型号：FP1400) （冷量：12.60KW） | 台 | 22 | 12.60 | 277.20 | ※ |
|  | 小计（306冷吨） |  |  |  | 1075.54 | ※ |
| 三 | 东座1－2，4－6层末端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 (型号：FP400) （冷量：4.6 KW） | 台 | 5 | 4.6 | 23.00 | ※ |
| 2 | 风机盘管 (型号：FP500) （冷量：5.5KW） | 台 | 3 | 5.5 | 16.50 | ※ |
| 3 | 风机盘管 (型号：FP600) （冷量：5.96KW） | 台 | 6 | 5.96 | 35.76 | ※ |
| 4 | 风机盘管 (型号：FP700) （冷量：6.62KW） | 台 | 2 | 6.62 | 13.24 | ※ |
| 5 | 风机盘管 (型号：FP800) （冷量：7.58KW） | 台 | 17 | 7.58 | 128.86 | ※ |
| 6 | 风机盘管 (型号：FP1000) （冷量：9.52KW） | 台 | 20 | 9.52 | 190.4 | ※ |
| 7 | 风机盘管 (型号：FP1200) （冷量：10.80KW） | 台 | 19 | 10.80 | 205.2 | ※ |
| 8 | 风机盘管 (型号：FP1400) （冷量：12.60KW） | 台 | 343 | 12.60 | 4321.8 | ※ |
| 9 | 离心式送排风柜1000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 10 | 离心式送排风柜1500m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 11 | 离心式送排风柜2000m³/h | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 12 | 离心式送排风柜2500m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 13 | 离心式送排风柜3000m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 14 | 离心式送排风柜3500m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 15 | 离心式送排风柜4000m³/h | 台 | 8 |  |  | ※ |
| 16 | 离心式送排风柜4500m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 17 | 离心式送排风柜5000m³/h | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 18 | 离心式送排风柜6000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 19 | 离心式送排风柜8000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 20 | 离心式送排风柜10000m³/h | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 21 | 离心式送排风柜12000m³/h | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 22 | 离心式送排风柜15000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 23 | 离心式送排风柜16000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 24 | 排风机5000m³/h | 台 | 10 |  |  | ※ |
| 25 | 排风机6000m³/h | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 26 | 排风机10000m³/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 27 | 空调吊柜KDG100-6H（冷量：79.2 KW） | 台 | 1 | 79.2 | 79.2 |  |
| 28 | 离心式排风柜KPG0160 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 吊顶组合式送风机组ZK120-T | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 离心式排风柜KPG150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 离心式送风柜KPG120 | 台 | 3 |  |  |  |
| 32 | 离心式排风柜KPG180 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 离心式排风柜ZK080-T | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 吊顶组合式送风机组ZK080-T | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 吊顶组合式送风机组ZK006-T | 台 |  |  |  |  |
| 36 | 离心式送风柜KPG90 | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 组合式空调柜机ZK200-8M（冷量：135 KW） | 台 | 1 | 135 | 135 |  |
| 38 | 离心式排风柜KPG40 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 空调吊柜KDG90-6H（冷量：72.5 KW） | 台 | 1 | 72.5 | 72.5 |  |
| 40 | 空调吊柜KDG60-6H（冷量：44.5 KW） | 台 | 1 | 44.5 | 44.5 |  |
| 41 | 组合式空调柜机ZK600-8M（冷量：550 KW） | 台 | 2 | 550 | 550 |  |
| 42 | 离心式排风柜KPG60 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 离心式排风柜KPG80 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 小计（1656.96冷吨） |  |  |  | 5815.96 | ※ |
| 四 | 中座1-8 层末端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 (型号：FP300) （冷量：3.64KW） | 台 | 18 | 3.64 | 65.52 | ※ |
| 2 | 风机盘管 (型号：FP400) （冷量：4.6KW） | 台 | 14 | 4.60 | 64.40 | ※ |
| 3 | 风机盘管 (型号：FP500) （冷量：5.5 KW） | 台 | 22 | 5.50 | 121.00 | ※ |
| 4 | 风机盘管 (型号：FP600) （冷量：5.96KW） | 台 | 22 | 5.96 | 131.12 | ※ |
| 5 | 风机盘管 (型号：FP600Y)（冷量：5.96KW） | 台 | 2 | 5.96 | 11.92 | ※ |
| 6 | 风机盘管 (型号：FP700) （冷量：6.62KW） | 台 | 20 | 6.62 | 132.40 | ※ |
| 7 | 风机盘管 (型号：FP800) （冷量：7.58KW） | 台 | 48 | 7.58 | 363.84 | ※ |
| 8 | 风机盘管 (型号：FP800Y)（冷量：7.58KW） | 台 | 2 | 7.58 | 15.16 | ※ |
| 9 | 风机盘管 (型号：FP1000)（冷量：9.52KW） | 台 | 79 | 9.52 | 752.08 | ※ |
| 10 | 风机盘管 (型号：FP1000Y)（冷量：9.52KW） | 台 | 13 | 9.52 | 123.76 | ※ |
| 11 | 风机盘管 (型号：FP1200) （冷量：10.80KW） | 台 | 43 | 10.80 | 464.40 | ※ |
| 12 | 风机盘管 (型号：FP1400) （冷量：12.60KW） | 台 | 182 | 12.60 | 2293.20 | ※ |
| 13 | 风机盘管 (型号：FP1400Y)（冷量：12.60KW） | 台 | 4 | 12.60 | 50.40 | ※ |
| 14 | 离心式送排风柜 （型号：KPG10） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 15 | 离心式送排风柜 （型号：KPG15） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 16 | 离心式送排风柜 （型号：KPG20） | 台 | 5 |  |  | ※ |
| 17 | 离心式送排风柜 （型号：KPG25） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 18 | 离心式送排风柜 （型号：KPG30） | 台 | 10 |  |  | ※ |
| 19 | 离心式送排风柜 （型号：KPG35） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 20 | 离心式送排风柜 （型号：KPG40） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 21 | 离心式送排风柜 （型号：KPG45） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 22 | 离心式送排风柜 （型号：KPG50） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 23 | 离心式送排风柜 （型号：KPG60） | 台 | 4 |  |  | ※ |
| 24 | 离心式送排风柜 （型号：KPG70） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 25 | 离心式送排风柜 （型号：KPG80） | 台 | 6 |  |  | ※ |
| 26 | 离心式送排风柜 （型号：KPG100） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 27 | 离心式送排风柜 （型号：KPG120） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 28 | 离心式送排风柜 （型号：KPG160） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 29 | 离心式送排风柜 （型号：KPG180） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 30 | 离心式送排风柜 （型号：KPG180）(带加湿) | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 31 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK70-T)（带加湿） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 32 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK120-T)（带加湿） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 33 | 组合式空调柜机 （型号：ZK200-8M）（带加湿） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 34 | 组合式空调柜机 （型号：ZK600-8M）（带加湿） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 35 | 吊顶柜机 （型号：KBG50-6H） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 36 | 空调吊柜 （型号：KDG90-6H） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 37 | 导管式送风机 504m3/h | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 38 | 新增空调主机 （型号：RT1200） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 38 | 新增空调主机 （型号：RT600） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 39 | 吊顶柜式风机盘管机组（KDG070-6HHL）（冷量：53.2KW） | 台 | 1 | 53.2 | 53.2 |  |
|  | 小计（1322.62冷吨） |  |  |  | 4642.4 | ※ |
|  | 东3、7层末端设备 jh |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 (型号：FP400) （冷量：3.95KW） | 台 | 2 | 3.95 | 7.9 |  |
| 2 | 风机盘管 (型号：FP500) （冷量：4.6KW） | 台 | 3 | 4.6 | 13.8 |  |
| 3 | 风机盘管 (型号：FP600) （冷量：5.96KW） | 台 | 1 | 5.96 | 5.96 | ※ |
| 4 | 风机盘管 (型号：FP800) （冷量：7.58KW） | 台 | 7 | 7.58 | 53.06 | ※ |
| 5 | 风机盘管 (型号：FP1000) （冷量：9.52KW） | 台 | 6 | 9.52 |  |  |
| 6 | 风机盘管 (型号：FP1200) （冷量：10.80KW） | 台 | 9 | 10.80 | 97.2 | ※ |
| 7 | 风机盘管 (型号：FP1400) （冷量：12.60KW） | 台 | 59 | 12.60 | 743.4 | ※ |
| 8 | 离心式送排风柜 （型号：KPG20） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 9 | 离心式送排风柜 （型号：KPG25） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 10 | 离心式送排风柜 （型号：KPG30） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 11 | 离心式送排风柜 （型号：KPG40） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 12 | 离心式送排风柜 （型号：KPG60） | 台 | 9 |  |  | ※ |
| 13 | 离心式送排风柜 （型号：KPG70） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 14 | 离心式送排风柜 （型号：KPG80） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 15 | 离心式送排风柜 （型号：KPG100） | 台 | 3 |  |  | ※ |
| 16 | 离心式送排风柜 （型号：KPG120） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 17 | 离心式送排风柜 （型号：KPG200） | 台 | 2 |  |  | ※ |
| 18 | 离心式送排风柜 （型号：KPG220） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 19 | 离心式送排风柜 （型号：KPG250） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 20 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK100-T)（带加湿） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 21 | 吊顶组合式送风柜 (型号：ZK120-T)（带加湿） | 台 | 1 |  |  | ※ |
| 22 | 组合式空气处理机组ZK50-8M（冷量：98KW） | 台 | 1 | 98.00 | 98.00 | ※ |
| 23 | 组合式空气处理机组ZK70-8M（冷量：108KW） | 台 | 1 | 108.00 | 108.00 | ※ |
| 24 | 组合式空气处理机组ZK120-8M（冷量：118KW） | 台 | 2 | 118.00 | 236.00 | ※ |
| 25 | 组合式空气处理机组ZK150-8M（冷量：138KW） | 台 | 1 | 138.00 | 138.00 | ※ |
| 26 | 组合式空气处理机组ZK200-8M（冷量：180KW） | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 | ※ |
| 27 | 组合式空气处理机组ZK350-8M（冷量：322KW） | 台 | 1 | 322.00 | 322.00 | ※ |
| 28 | 离心式排风柜KPG100 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 离心式排风柜KPG120 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 射流式空调柜机KDG40-6HJ | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 离心式排风柜KPG20 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 离心式排风柜KPG80 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 离心式排风柜KPG150 | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | 离心式排风柜KPG1820 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 离心式排风柜KPG15 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 吊顶式超声波加湿组合新风机ZK100-T | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 吊顶式超声波加湿组合新风机ZK120-T | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 吊顶式除湿机CFD7 | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 吊顶式除湿机CFD10 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 吊顶式除湿机CFD12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 离心式排风柜KPG80 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 组合式空调柜机ZK600-8M（冷量：550 KW） | 台 | 1 | 550 | 550 |  |
| 43 | 空调吊柜KDG90-6H（冷量：72.5 KW） | 台 | 2 | 72.5 | 72.5 |  |
| 44 | 空调吊柜KDG60-6H（冷量：44.5 KW） | 台 | 3 | 44.5 | 44.5 |  |
| 45 | 组合式空调柜机ZK150-8M（冷量：135 KW） | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 离心式排风柜KPG60 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 四向出风风机盘管FP-238-KQ（冷量：12.95KW） | 台 | 49 | 12.95 | 634.55 |  |
| 48 | 四向出风风机盘管FP-102-KQ（冷量：4.95KW） | 台 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
| 49 | 天花管道式排气扇288m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 天花管道式排气扇240m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 51 | 天花管道式排气扇150m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 52 | 小计（988.98冷吨） |  |  |  | 3471.32 |  |
|  | 大堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶柜式风机盘管机组（型号：KDG100-6HHTL）（冷量：79。2KW） | 台 | 4 | 79．2 | 316．8 | ※ |
| 2 | 小计（90.26冷吨） |  |  |  | 316.8 |  |
|  | 合计未端设备总冷量：24259.53KW （6912冷吨） |  |

三、过滤网、出入风口清单

| 序号 | 型号规格（长*高*宽） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西座1 楼组装车间初效：592*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 2 | 西座1 楼组装车间初效：490*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 3 | 西座1 楼组装车间中效：592*592*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 4 | 西座1 楼组装车间中效：490*592*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 5 | 西座2楼组装车间初效：490W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 20 |
| 6 | 西座2楼组装车间中效：490W*490H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 20 |
| 7 | 西座2楼封装吊柜初效：592W*388H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 8 | 西座2楼封装吊柜初效：388W*388H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 9 | 西座2楼封装吊柜初效：388W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 1 |
| 10 | 西座2楼封装吊柜初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 11 | 西座2楼封装吊柜中效：592W*388H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 12 | 西座2楼封装吊柜中效：388W*388H*300*3D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 13 | 西座2楼封装吊柜中效：388W*490H*300*3D， 21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 14 | 西座2楼封装吊柜中效：592W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 15 | 西座3楼组装车间初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 16 | 西座3楼组装车间初效：490W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 17 | 西座3楼组装车间初效：490W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 18 | 西座3楼组装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 19 | 西座3楼组装车间中效：592W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 20 | 西座3楼组装车间中效：592W*490H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 21 | 西座3楼组装车间中效：490W*490H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 22 | 西座3楼组装车间中效：592W*592H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 23 | 西座3楼组装车间中效：492W*490H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 24 | 西座3楼封装吊柜初效：592W*287H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 25 | 西座3楼封装吊柜初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 26 | 西座3楼封装吊柜初效：388W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 27 | 西座3楼封装吊柜初效：388W*287H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 1 |
| 28 | 西座3楼封装吊柜中效：592W*287H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 29 | 西座3楼封装吊柜中效：592W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 30 | 西座3楼封装吊柜中效：388W*490H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 31 | 西座3楼封装吊柜中效：388W*287H*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 32 | 西座5楼组装车间初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 33 | 西座5楼组装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 34 | 西座5楼组装车间初效：388W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 3 |
| 35 | 西座5楼组装车间初效：388W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 1 |
| 36 | 西座5楼组装车间中效：592W*490H*500*5D， 21边框（铝框） | 块 | 12 |
| 37 | 西座5楼组装车间中效：592W*592H*500*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 38 | 西座5楼组装车间中效：388W*490H*500*5D， 21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 39 | 西座5楼组装车间中效：388W*592H*500*5D， 21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 40 | 西座6 楼组装车间初效：592*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 41 | 西座6 楼组装车间初效：592*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 42 | 西座6 楼组装车间初效：388*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 1 |
| 43 | 西座6 楼组装车间初效：388*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 3 |
| 44 | 西座6 楼组装车间中效：592*490*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 12 |
| 45 | 西座6 楼组装车间中效：592*592*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 46 | 西座6 楼组装车间中效：388*592*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 47 | 西座6 楼组装车间中效：388*490*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 48 | 西座6 楼封装吊柜初效：592*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 49 | 西座6 楼封装吊柜初效：388*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 50 | 西座6 楼封装吊柜中效：592*490*300*5D，21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 51 | 西座6 楼封装吊柜中效：388*490*300*D3，21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 52 | 西座7楼封装吊柜初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 53 | 西座7楼封装吊柜初效：388W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 54 | 西座7楼封装吊柜中效：592*490*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 55 | 西座7楼封装吊柜中效：388*490*300*3D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 56 | 西座7楼组装立柜初效：388W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 1 |
| 57 | 西座7楼组装立柜初效：388W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 3 |
| 58 | 西座7楼组装立柜初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 59 | 西座7楼组装立柜初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 60 | 西座7楼组装立柜中效：592*490*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 12 |
| 61 | 西座7楼组装立柜中效：592*592*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 62 | 西座7楼组装立柜中效：388*490*300*3D， 21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 63 | 西座7楼组装立柜中效：388*592*300*3D， 21边框（铝框） | 块 | 1 |
| 64 | A栋2楼组装风柜初效： 592*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 65 | A栋2楼组装风柜中效： 592*592*500*D8，21边框（铝框） | 块 | 12 |
| 66 | A栋3楼背光源初效： 388*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 67 | A栋3楼背光源中效： 388*490*500*D4，21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 68 | A栋3楼背光源初效： 590*390*46，46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 69 | A栋3楼背光源中效： 590*390*500*D5，21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 70 | A栋3楼组装车间初效： 490*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 8 |
| 71 | A栋3楼组装车间中效： 490*592*500*D5，21边框（铝框） | 块 | 8 |
| 72 | A栋4楼组装车间初效： 592*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 16 |
| 73 | A栋4楼组装车间中效： 592*490*500*D6，21边框（铝框） | 块 | 16 |
| 74 | 中座2楼组装车间初效：490W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 75 | 中座2楼组装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 76 | 中座2楼组装车间初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 10 |
| 77 | 中座2楼组装车间中效：490W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 78 | 中座2楼组装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 79 | 中座2楼组装车间中效：592W*490H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 10 |
| 80 | 中座2楼封装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 81 | 中座2楼封装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 82 | 中座3楼组装车间初效：490W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 83 | 中座3楼组装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 84 | 中座3楼组装车间初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 10 |
| 85 | 中座3楼组装车间中效：490W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 86 | 中座3楼组装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 87 | 中座3楼组装车间中效：592W*490H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 10 |
| 88 | 中座3楼封装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 89 | 中座3楼封装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 90 | 中座5楼组装车间初效：490W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 91 | 中座5楼组装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 92 | 中座5楼组装车间初效：592W*490H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 10 |
| 93 | 中座5楼组装车间中效：490W*490H*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 94 | 中座5楼组装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 95 | 中座5楼组装车间中效：592W*490H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 10 |
| 96 | 中座5楼封装车间初效：592W*592H*46D， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 97 | 中座5楼封装车间中效：592W*592H*300*6D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 98 | 东座3楼组装立柜初效：490*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 99 | 东座3楼组装立柜初效：490*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 8 |
| 100 | 东座3楼组装立柜中效：490*490*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 4 |
| 101 | 东座3楼组装立柜中效：490*592*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 8 |
| 102 | 东座3楼组装吊柜初效：490*388*46， 46边框（铝框） | 块 | 3 |
| 103 | 东座3楼组装吊柜初效：490*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 3 |
| 104 | 东座3楼组装吊柜中效：490*388*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 105 | 东座3楼组装吊柜中效：490*490*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 3 |
| 106 | 东座3楼大功率立柜初效：592*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 107 | 东座3楼大功率立柜中效：592*592*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 108 | 东座3楼大功率吊柜初效：490*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 6 |
| 109 | 东座3楼大功率吊柜中效：490*490*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 110 | 东座4楼组装立柜1初效：490*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 111 | 东座4楼组装立柜1初效：592*490*46， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 112 | 东座4楼组装立柜1中效：490*490*300*4D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 113 | 东座4楼组装立柜1中效：592*490*300*5D， 46边框（铝框） | 块 | 2 |
| 114 | 东座4楼组装立柜2初效：388*592*46， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 115 | 东座4楼组装立柜2初效：490*592*46， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 116 | 东座4楼组装立柜2初效：388*490*46， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 117 | 东座4楼组装立柜2初效：490*490*46， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 118 | 东座4楼组装立柜2中效：388*592*300*5D， 46边框（铝框） | 块 | 12 |
| 119 | 东座4楼组装立柜2中效：490*592*300*5D， 21边框（铝框） | 块 | 6 |
| 120 | 东座4楼组装立柜2中效：388*490*300*4D， 46边框（铝框） | 块 | 4 |
| 121 | 东座4楼组装立柜2中效：490*490*300*4D， 21边框（铝框） | 块 | 2 |
| 总数量 | 块 | 628 |
| 1 | 过滤网 | 个 | 1345 |
| 2 | 出入风口 | 个 | 4035 |
| 3 | DN200蝶阀 | 个 | 24 |
| 4 | DN250蝶阀 | 个 | 16 |
| 5 | DN300蝶阀 | 个 | 32 |
| 分体空调机 |  |  |
| 1 | 1．5匹挂机 | 台 | 198 |
| 2 | 3匹柜机 | 台 | 17 |
| 3 | 5匹天花机 | 台 | 2 |

附件二：

一、中央空调主机设备预防性保养工作项目

A、供冷季节启动前的准备和检查：

供冷季节运行前需进行以下各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效地运行。

- 检查制冷剂液位和冷冻油油位。（冷冻油油位应在油分离器上视镜的2/3处）

- 检查油槽、油加热器、油温控制保护器、油位开关状况。

- 检查和测试主机运行控制和安全控制功能。

- 检查油加热器控制状况（包括电压值、电阻值等）。

- 检查冷冻润滑油油冷却器控制状况。

- 检查压缩机控制滑阀控制状况（待机状态下滑阀控制位置须<10%）。

- 对启动马达电机运转轴承加注润滑油。

- 检查压缩机连接机构是否正常。

- 每二个星期对制冷主机进行全面检测、检漏，并提供检测记录表给甲方存档。

- 检查压缩机联轴器轴封密封性。（有没渗油及泄漏制冷剂现象）

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录。

- 检查启动前的运行状况，配合检查水系统的运行状况。

- 检查、校对微电控制系统的参数设定值。

- 启动冷水机组，检查系统的运行状况，记录机组运参数。

- 根据运行记录，分析处理机组问题。

- 提供检修保养报告给甲方存档。

B、运行季节检查：

机组运行期间，定期（每月2次）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠。

- 检查冷水机组，调整安全控制阀。

- 检查控制装置的运行情况。（如冷冻水，冷却水，润滑油油温等传感器电阻值）

- 检查冷冻油位。（冷冻润滑油油位正常位置在油分离器上视镜的2/3处）

- 检查制冷剂液位。

- 检查润滑系统。（如控制滑阀能否正常加载或减载）

- 检查回油系统。（油过滤器、引射器是否正常）

- 检查冷冻润滑油油冷却器控制状况。

- 检查制冷主机运行时冷冻润滑油油温是否正常。

- 检查马达电机和启动器的运行状况。

- 对马达电机运转轴承加注润滑油。

- 检查压缩机连接机构是否正常。

- 检查压缩机联轴器轴封密封性。（有没渗油及泄漏制冷剂现象）

- 检查制冷主机压缩机运行电压、电流。

- 检查制冷主机热交换器（蒸发器、冷凝器）运行压力，判断机组制冷运行是否正常

- 检查微电脑系统各设定数据的准确度,清洁控制显示屏内部灰尘。

- 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修。

- 记录和报告要求更换的备件。

- 每月提供一份机组运行状况的检测报告表给甲方存档。

C、一年一次的设备停机检查和预防性保养停机期间的检查：

每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备。

1、  检查压缩机—电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务。

- 记录电压。

- 用兆欧表测量和记录电机绕组的绝缘电阻值。

- 检查确认开式电机驱动装置的定位。

- 检查联轴器。

- 检查联轴器密封情况。

- 检查滑阀的运行状况，进行必要的调整。

2、  检查压缩机润滑油系统的下列各项：

- 根据需要更换冷冻润滑油、油过滤器和制冷剂干燥过滤器。

- 检查加热器和恒温器。

- 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。

- 检查油冷却器。

- 执行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序。

- 清洁接触器或建议更换。

- 检查连接机构。

- 检查所有接线端，并拎紧。

- 检查过负荷装置，并取油样检查。

- 清洁油过滤器、如有必要更换过滤器。

- 空载运行启动器。

- 检查状态指示灯。

- 检查控制面板，确定下列各项：

- 执行诊断检查程序。

- 检查安全停机运行状态。

- 检查所有接线端，并拎紧。

- 检查微电脑板控制系统显示数据的设定值。

- 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

- 检查水流开关。

- 检查水流开关的控制状况。

- 每年二次（在4月及10月份）进行拆卸冷凝器、蒸发器盖板（单边），清刷冷凝器、蒸发器管道，并进行冲洗管道，再安装回水箱盖板。（通炮刷由乙方负责）

- 检查系统的下列各项：

  - 进行系统泄漏检查，找出泄漏之处并进行修理。

  - 按要求补充制冷剂。

  - 记录视液镜的状态。

  - 检查制冷循环系统，确定处于正常平衡状态。

- 其 它：

  - 遵守检查和维护步骤，修理脱落的保温棉。

  - 完成上述维护工作后，清洁设备，使设备表面经常保持干净。

  - 与操作人员沟通。

  - 报告检查发现的故障，按要求修理。

  - 提供设备检修保养报告给甲方存档。

二、各类末端设备预防性保养工作项目

（Ⅰ）冷冻、冷却水泵的保养工作：

- 每月一次检查水泵及电机的运行震动状况。

- 每月一次检测水泵电机运行相电压、电流。

- 每月一次检测电机及轴承运行时温升情况。

- 每月一次紧固水泵及电机机座螺栓。

- 每月一次清洁电机及水泵表面的积尘。

- 每月一次检查电机接线盒密封状况。

- 每月一次检查电机散热风扇防护罩状况。

- 每月一次检查联轴器及缓冲件的磨损情况，并进行适当的调整或更换。

- 每月一次检查水泵轴封、机械密封的密封性。

10、每月一次检查水泵及电机的轴承响声，润滑情况，并作出适当的调整或  更换。

11、每月一次对水泵电机及水泵运转轴承加注润滑油。

12、每月一次检查水泵传动轴油位，并进行适当添加润滑油或更换。

13、每月一次检查记录进、出水端的水流压力及温度。

14、每月清洗一次冷冻、冷却管道Y型过滤器。

15、每季度检测电机定子绕组线圈绝缘电阻值。

（Ⅱ）冷却水塔、冷冻水补给水箱的保养：

- 每月一次检查冷却水塔的水位、补水状况。

- 每月一次检查冷却水箱、冷却水塔补水浮球控制阀是否正常。

- 每月一次对冷却水塔的塔盆、散热填料层进行清洗、吸污、换水，清洗

冷却水管上的Y型过滤器。

- 每月一次检查散冷却水塔之散热风扇电机、传动装置响声及润滑状况。

- 每月一次检查电机防水罩、传动皮带防护罩状况。

- 每月一次对电机轴承、传动箱轴承适当添润滑油脂。

- 每月一次检查风扇叶、风扇电机、电机支架固定螺栓。

- 每月一次检查风扇扇叶在转动是否震动异常及刮塔壁现象。

- 每月一次检查传动器与传动皮带的松紧度和磨损度，并作出相应的调整

或更换。

10、每月一次检测散热风扇电机的运行相电压、电流。

11、每月一次检查水塔检修扶梯、检修防护栏状况。

12、每月一次检查冷却水塔连接部件、电机、传动装置、风扇叶的紧固情况。

13、每月一次清洗冷冻水箱、排污、换水。

14、每季度检查冷却水塔播水管出水孔播水是否均匀，并进行清除管内杂物，使其播水均匀，保持良好的散热效果。

15、每季度检测电机定子绕组线圈绝缘电阻值。

16、每年对楼面及冷冻机房之裸露的冷却管道、水塔电机、电机支架等部件进行除锈，重新油漆翻新处理一次。

（Ⅲ）各类型离心风机、风机盘管、组合式风柜机等设备的保养：

- 每月一次检查温控器、三速开关是否正常并作出适当的调整。

- 每月一次检查电磁二通阀、微积分比例阀、压差控制阀等阀门的开、关

状态。

- 每月一次检查各类型离心风机、风柜机及风机盘管等设备的电机轴承响

声及润滑状况。

- 每月一次检查离心风机、风柜机的传动皮带的松紧度，并作出相应的处

理，必要时进行更换。

- 每月一次对离心风机及风柜机的电机适当加注润滑油。

- 每月一次检查各类型风柜机电机的运行电压和电流。

- 每月一次检查各楼层风柜机电源控制箱运行状况并进行清洁除尘处理。

- 每月一次检查送风管的气密性，保持正常送风量。

- 每月一次检查风柜机检修门密封状况。

10、每月一次对楼层的风柜机及风机盘管的回风滤尘网及温度控制器进行清洗，并清洁回风百叶、散流器及温控器的表面灰尘，使其保持清洁度。

11、每月两次对西座一楼封装车间的风柜机及风机盘管的回风滤尘网及温度控制器进行清洗，并清洁回风百叶、散流器及温控器的表面灰尘，使其保持清洁度。

12、每半年一次对西座2-3层，5-7层烘箱车间天花板上的排风管道及排风设备风轮进行清洁。（安排在每年的3-4月和9-10份进行清洁）

13、每年一次对各楼层各类型风柜机及风机盘管等设备的热交换器（即蒸发器）翅片、送风轮用杀菌、除尘药水进行切底清洗一次，并清理接水盆积泥及疏通冷凝水排水管管道。（杀菌药水由乙方负责）

14、每年一次对各类型风柜机及风机盘管等设备的冷凝水接水盆放置杀菌药片，防止接水盆积垢造成排水管堵塞。

（Ⅳ）配套电控柜的保养工作：

  - 每月检查一次电控柜的电压表、电流表、控制按钮的灵敏度。

  - 每月检查一次各电控柜的电压表、电流表、指示灯的真实指示值，对指示值出现异常的仪表予以检修更换。

  - 每月检查一次各电控柜的交流接触器、控制热继电器、电流互感器等电器元件的控制状况，并紧固各螺丝接头。

  - 每月检查一次各电控柜的交流接触器触点的磨损度，及时对接触器触点进行清除积碳，使其保持良好的吸合状态，保障设备正常运行。

  - 每月一次清洁电柜表面灰尘，使其表面保持整洁。

  - 每月一次检查电源连接线及控制线各螺丝接头是否松脱并加固拧紧处理。

  - 每月一次检查接触器、延时器等电控元件是否产生异常电流声，并进行检修或更换。

  - 在停机期间，对电控柜进行一次全面除尘、清洁处理，对电柜内部积尘进行吸尘，紧固各接线柱螺丝接头，更换存在有故障的电控元件，并检查电柜线路的接地是否良好。

（Ⅴ）冷冻、冷却管道系统保养工作：

- 每月一次检查楼层冷冻管道系统保温是否有潮湿、老化脱落现象并予以修复或更换。

- 每月一次检查主机房冷冻、冷却系统管道阀门、阀兰接头是否有老化、漏水现象。

- 每月一次检查主机房冷冻、冷却系统管道减震器控制状况。

- 每月一次检查主机房冷冻、冷却系统管道止回阀控制状况。

- 每月一次检查主机房冷冻、冷却系统管道各压力表、温度计所显示的数据的准确度。

- 每月一次检查冷冻、冷却系统管道自动排空阀控制灵敏度。

- 每月一次检查冷冻、冷却管道系统水流阀控制灵敏度。

- 每月一次检查主机房冷冻、冷却管道系统蜗轮式控制阀门之传动装置的自由度，并加注润滑油油脂。

- 每月一次清洗管道Y型过滤器，并检查端盖密封状况。

三、冷却水、冷冻水系统水质处理项目

（一）、冷却、冷冻水循环系统清洗、预膜工作：

（I）、冷冻水系统：

1、清洗膨胀水箱，然后于水箱投加杀菌灭藻剂、污泥剥离剂，启动冷冻泵循环48小时，作全系统的杀菌剥污泥处理。

2、于膨胀水箱投加清洗剂，启动泵循环48小时，可将系统内的浮锈、油污渗透剥离。

3、于冷冻水最低点排放冷冻水，将剥出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外，打开冷冻丫形过滤器，清除滤网上的杂物，加水和消泡剂排气，水加满后，启动冷冻泵循环24小时，停泵、排污、如此重复4~5次，至排出的冷冻水浊度降到期10mg/L以下时停止排污。

4、加入锈垢清洗剂和分散剂，启动冷冻泵循环，定时分析浊度和铁离子浓度，清洗到浊度和铁离子浓度的增加渐趋于缓和稳定时，待浊度连续三小时不再增加和出入口水铁离子不变时清洗结束（清洗时间需24小时左右），进行排污同时加入少量的中和剂，严格控制水系统的PH值为8.0左右。

5、尽可能地对系统大量排水和大量补水，进行置换，当浊度降到100mg/L以下时，停止排污。

6、系统加满清水，加入PH值调节剂及于膨胀水箱投加冷冻水缓蚀剂和纯化剂，加药后启动冷冻循环4~8小时，使药物均分布于整个冷冻系统，同时调节系统的PH值为8.0~10.0，冷冻水系统清洗、预膜完毕。

（II）冷却水系统：

1、清洗时，先打开冷凝器端盖，检查冷凝器铜管是否有结垢现象，如有则采用一个外接泵，用除垢液、中和钝化液、预膜液分三步清洗冷凝器管，使铜管热交换效率保持良好；如铜管无垢，但有生物污泥或锈渣等，则用通炮器逐一铜管通炮，通完炮再用系统的水冲洗干净。

2、冷凝器端盖用专用打磨机刮锈，并涂上防水防锈漆，待漆干透后装回端盖，使之完全复原。

3、排放冷却塔内冷却水后，用人工方法清洗冷却塔外围及冷却塔，清除塔盘上的灰尘、污泥，洗完塔补满水后投加杀菌灭藻剂、污泥剥离剂、油污清洗剂和消泡剂，开冷却泵循环24小时，作全系统的杀菌灭藻剥浮锈除油污蔑处理。

4、边补水的方法，清洗整个冷却水系统，清洁后，开启冷却Y形过滤器，清除过滤器上的污杂物。

5、冷凝器清洗完毕，于冷却塔投加预膜液，开泵循环保48小时，对全系统进行化学预膜处理，使管理形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度。

6、边补冷却预膜水，并按系统保有水量投加适量的缓蚀阻垢剂，开泵循环半小时，机组可转入正常运行。

（二）、日常水处理工艺保养工作：

（I）冷冻水系统：

1、每季度交替投加几种不同的杀菌剂控制好生物粘泥。

2、每季度定期投加一定量的缓蚀阻垢剂。

3、每月清洗一次膨胀水箱。

4、每季度抽取一次水样检验分析水质状况，并及时向甲方提交水质分析报告。

（II）、冷却水系统：

1、加药工作：

① 每月投加缓蚀阻垢剂、水质稳定剂、防锈剂。

② 开机阶段，每周交替投加杀菌剂、缓蚀剂作杀菌灭藻处理。

③ 每月对冷却循环水，取水样分析，化验，并在抽取水样之日起10天内提供水质检验报告。

2、清洗冷却水塔工作：

① 每月至少清洗一次冷却塔，如环境较差，影响冷却传热，此时则应采用投加不同的杀菌灭藻剥粘泥剂，投药后水中悬浮物含量升高，保持运行约20小时，再进行适当排污，将剥离的悬浮物排出系统之外，并将洗塔周期缩短到20天或半个月一次。

② 每月清洗冷却、冷冻Y型过滤网壹次。

3、分析测试工作：

每月洗塔前应取水样进行分析，如出现某个项目超标，则应调节水稳药剂的成份和调整其药量或加大杀菌剂药量，使之达到水质标准。

4、排污工作：

补给的自来水的总硬度虽不高，但在冷却水系统中经蒸发浓缩后其浓缩的倍数往往很高，尤其在夏季高温季节，浓缩倍数往往达10倍以上，所以必须进行及时合理的排污工作。

5、湿保工作：

冬季停用空调，此时不存在结垢问题，但锈蚀较易发生，所以应于冷却系统在冬季停机时，进行停机温保，加入湿保剂，防止系统锈蚀。

四、分体式空调机预防性保养工作项目

  - 检查供电线路系统的电压及相序。

  - 检查空调机压缩机、送风机、电机的绝缘电阻是否正常。

  - 检查空调机内、外机运转时的震动是否正常，并进行调整。

  - 每年用杀菌药水对空调机的热交换器（蒸发器、冷凝器），送风轮等彻底全面清洗干净，并检查冷凝水排水管是否正常（杀菌药水材料由乙方负责）。

  - 每季度检查、清洗空调机滤尘网一次，并保持空调机表面清洁度。

  - 每季度检测一次空调机运转时的制冷情况，发现故障马上处理。

  - 每季度一次用雪种压力表检测空调机运转时的平衡压力，发现有泄漏制冷剂现象立即进行补漏并按额定的标准添加制冷剂。（制冷剂材料费由甲方提供）

  - 检查空调机连接铜管保温、冷凝水排水管、保温包扎带是否有老化现象。（保温等材料费由甲方提供）。

五、净化空调预防性保养工作项目

  - 检查供电线路系统的电压及相序。

  - 检查空调压缩机线圈的绝缘电阻是否正常。

  - 检查水泵、水塔电机线圈的绝缘电阻值是否正常。

  - 检查水泵、水塔电机的运行电压、电流。

  - 检查水泵、水塔电机运转过程中是否产生异响声。

  - 检查空调压缩机运转时的震动是否正常。

  - 检查冷却水塔散热风扇运转是否正常。

  - 检查水塔补水浮球阀控制状况。

  - 检查管道压力表、温度表的真实指示值。

  - 检查管道阀门、保温状况。

  - 每月检测一次空调机运转时的制冷情况，发现故障马上处理。

  - 每月一次用雪种压力表检测空调机运转时的平衡压力，发现有泄漏制冷

剂现象立即进行补漏并按额定的标准添加制冷剂。（制冷剂材料费由甲方提供）

  - 每月清洗一次冷却水塔，并投放水处理药剂。

  - 每月清洗一次管道Y型过滤器。